- 竞争性谈判文件

项目名称：校园消防系统设施维保项目

采购人：重庆建筑工程职业学院

- 二〇二〇年伍月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	5

一、竞争性谈判内容	5

二、资金来源	5

三、谈判资格	5

四、谈判有关说明	5

五、保证金	6

六、其它有关规定	6

七、联系方式	6

第二篇  供应商须知	7

一、谈判费用	7

二、竞争性谈判文件	7

三、谈判要求	7

四、谈判程序	9

五、评审依据	9

六、成交原则	10

七、成交通知	12

八、关于质疑和投诉	12

九、签订合同	13

第三篇  谈判项目服务需求	14

一、分包情况	14

二、服务（需求）数量及质量要求	14

第四篇  谈判项目商务需求	20

一、服务时间、地点及验收方式	20

二、付款方式	20

三、知识产权	20

四、培训	20

五、违约责任	20

六、其他	20

第五篇  合同草案条款	22

第六篇  响应文件格式要求	26

一、经济部分	27

二、维保服务部分	30

三、商务部分	32

四、资格条件及其他	35

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆建筑工程职业学院对“校园消防系统设施维保”项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 分包号 | 分包名称 | 最高限价 （万元） | 服务年限（年） | 保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆建筑工程职业学院一期校园消防维修保养 | 24 | 2 | 0.4 |  |

### 二、资金来源

单位自筹资金。

### 三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.建筑业企业资质证书须含消防设施工程专业承包壹级（提供证件复印件）。

2.具备三年以上高校消防维保服务工作经验（提供合同复印件）。

- 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（2020年5月20日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆建筑工程职业学院官方网站下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓并同意所有谈判实质性要求内容。

（二）竞争性谈判文件售价：300元，在递交响应文件时收取现金（售后不退）。

（三）响应文件递交地点：重庆建筑工程职业学院厚德楼2-210会议室（重庆市南岸区梨花大道857号）。

### （四）递交响应文件时间：2020年5月20日13:30至14:30

### （五）谈判时间：同递交响应文件截止时间

### （六）谈判地点：重庆建筑工程职业学院厚德楼2-210会议室（重庆市南岸区梨花大道857号）。

### （七）谈判费用：各供应商自行承担响应文件编制与递交所发生的一切费用，在任

### 何情况下，采购人对上述费用均不承担任何责任。

### 五、保证金

（一）缴纳保证金方式

1.竞争性谈判保证金金额：人民币0.4万元整。

2.竞争性谈判保证金的缴纳形式：递交响应文件时现场现金缴纳。

3.竞争性谈判保证金的缴纳时间：同递交响应文件时间。

（二）保证金退还方式

1.未进入成交候选人的单位，当场全额退还竞争性谈判保证金。

2.采购人与成交供应商签订合同后五个工作日内，向成交供应商全额退还竞争性谈判保证金。

### 六、其它有关规定

1.本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆建筑工程职业学院官方网站上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

2.超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

3.谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

4.本项目不单独组织现场踏勘，投标人自行到场进行踏勘，并负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失，无论投标人现场踏勘与否，均视为已知晓踏勘现场相关情况，尺寸、地形风险、材料用量等均包含在本次报价当中。

### 七、联系方式

采购人：重庆建筑工程职业学院

联系人： 潘老师 （023）61968142、丁老师（023）61968153

传  真：（023）61968143

详细地址： 重庆南岸区梨花大道857号厚德楼102室

## 第二篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2. 联合体

本项目不接受联合体投标。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（三）报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达谈判地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

3.响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（九）无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商的法定代表人或其授权代表未参加谈判；

3.供应商未在保证金到账截止时间前提交足额保证金的；

4.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

5.供应商的最后报价超过采购预算的；

6.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

9.供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

### 四、谈判程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注①）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加谈判。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、谈判资格（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件的规定提交保证金 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第三篇规定的谈判内容作出响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

- 六、成交原则

（一）评审办法

1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价按照由低到高的顺序推荐1名成交候选人，并编写评审报告。

2.若供应商的最后报价相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交供应商的最后报价。

（二）评审细则

1.资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前作出相应的承诺。

3.成交供应商的确定

3.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

3.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

3.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格。

3.4谈判小组将依照评审办法提出成交候选人。

3.5采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

4.出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 七、成交通知

（一）成交供应商确定后2个工作日内，采购人将在重庆建筑工程职业学院官方网站上发布成交结果预公示。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

- 八、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及谈判项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

- 九、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

## 第三篇  谈判项目服务需求

### 一、服务项目总体情况

重庆建筑工程职业学院校园消防维保项目预算约为24.00万元，服务期限两年，项目内容为重庆建筑工程职业学院全校范围（总面积约为17万㎡）的消防维保，包括实验实训楼、办公楼、两栋教学楼、五栋公寓、两栋食堂、创业基地、运动场看台、学生活动中心等所有具有消防维保需求的建筑，消防维保项目主要包含但不限于以下：火灾自动报警系统、消防通信系统、消火栓系统、喷淋系统、防火分隔系统、疏散及应急照明系统、气体灭火系统、防排烟系统等，消防维保项目的具体数量和内容以本篇“消防系统分布情况一览表”及现场实际设备为准。

二、服务要求

1.维保服务详细内容范围按本篇“四、维保服务内容及要求”所列的内容进行，对全校各楼栋及公共区域的消防设施（系统）进行定期测试维修保养及应急处置。

2.维保单位应是获得相应资质、资格的消防设施维保企业，执行国家及重庆市现行的有关建筑消防设施的法规和技术规范,如《建筑消防设施维护保养守则》和《高层建筑防火规范》《建筑消防设施的维护管理》（GA587－2005）、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503－2004）和《高等学校消防安全管理规定》（中华人民共和国教育部 中华人民共和国公安部令第28号）等。维保单位须按照以上规范对招标范围内消防设施进行维护保养，保障其正常运行；定期向学校和消防机关报告全校范围内的消防设施的运行情况；按国家有关的消防维保规定，每月底定期出具符合消防机关相关要求的维保记录一份，送达学校保卫处，并协助学校完成消防户籍化系统中的相关资料报送。

3.维保单位应按照《建筑消防设施维修保养守则》的规定进行维修保养，实行：“初查”、“周检”、“月检”、“季检”、“适时维修”等维保工作。对消防易损设施必须至少每周进行一次维修，对消防设施单项功能必须至少每月进行一次检查和维修，对消防设施联动功能至少每季度进行一次全面检测和维修。检查和全面检测及维修维护记录、消防报警主机记录应按期报保卫处存档备查。年底须出具各报警设备具体点位分布图和年度检测报告。

注：本篇中定期指：每月；不定期指：遇系统出现故障、学校大型活动或消防检查等，由学校保卫处通知。

### 三、服务地点及范围

重庆建筑工程职业学院校内下表所列的建筑楼栋及全校室外消火栓系统。（此表格所列系统仅供参考，以学院实际情况为准。）

- 消防系统分布情况一览表

| 品目号 | 楼栋、面积、功能 |  | 维修保养范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 厚德楼 19330.83㎡ | 办公室区 | 1、应急照明及疏散指示系统 2、气体灭火系统 3、消防电话系统 4、消防应急广播系统 5、消火栓系统及消防水泵 6、自动喷淋灭火系统 7、火灾自动报警系统及联动设备 8、消防防排烟系统设备（含风机） 9、防火卷帘系统 10其它消防设施 |
|  |  | 车库 |  |
|  |  | 配电室 |  |
| 1-2 | 求实楼 18200.55㎡ | 办公室区 | - 1、应急照明及疏散指示系统 - 2、消防电话系统 - 3、消防应急广播系统 - 4、消火栓系统 - 5、自动喷淋灭火系统 - 6、火灾自动报警系统 - 7、消防防排烟系统设备（含风机） 8、其它消防设施 |
|  |  | 实验室 |  |
|  |  | 车库 |  |
| 1-3 | 笃学楼 18485.88㎡ | 教室 | 1、应急照明及疏散指示系统 2、气体灭火系统 3、消防应急广播系统 4、消火栓系统 5、火灾自动报警系统 6、其它消防设施 |
|  |  | 弱电机房 |  |
|  |  | 图书馆 |  |
| 1-4 | 创新楼 18493.22㎡ | 教室 | 1、应急照明及疏散指示系统 2、消防应急广播系统 3、消火栓系统 4、火灾自动报警系统 5、其它消防设施 |
| 1-5 | 一号学生公寓 14605.70㎡ | 宿舍 | 1、应急照明及疏散指示系统 2、消防应急广播系统 3、消火栓系统 4、火灾自动报警系统 5、其它消防设施 |
| 1-6 | 二号学生公寓 14876.87㎡ | 宿舍 | 1、应急照明及疏散指示系统 2、消防应急广播系统 3、消火栓系统 4、火灾自动报警系统 5、其它消防设施 |
| 1-7 | 三号学生公寓 17974.34㎡ | 宿舍 | 1、应急照明及疏散指示系统 2、消防应急广播系统 3、消火栓系统及消防水箱 4、火灾自动报警系统 5、其它消防设施 |
| 1-8 | 食堂 10248.07㎡ | 食堂 | 1、应急照明及疏散指示系统 2、消防电话系统 3、消防应急广播系统 4、消火栓系统 5、火灾自动报警系统及联动设备 6、水雾灭火系统 7、其它消防设施 |
|  |  | 超市 |  |
|  |  | 配电室 |  |
| 1-9 | 四号学生公寓 13153.77 | 宿舍 | 1、应急照明及疏散指示系统 2、消防应急广播系统 3、消火栓系统及消防水箱 4、火灾自动报警系统 5、其它消防设施 |
| 1-10 | 二食堂 6193.34 | 食堂 | 1、应急照明及疏散指示系统 2、消防电话系统 3、消防应急广播系统 4、消火栓系统 5、火灾自动报警系统及联动设备 6、水雾灭火系统 7、其它消防设施 |
| 1-11 | 五号学生公寓 16303.47 | 宿舍 | 1、应急照明及疏散指示系统 2、消防应急广播系统 3、消火栓系统及消防水池 4、火灾自动报警系统 5、其它消防设施 |

四、维保服务内容及要求

（一）维保内容：

1.火灾自动报警系统

1.1检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、楼层复示屏、探测器、手动报警按钮、声光报警器是否处于正常完好状态。

1.2检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能，确认处于正常良好状态。

1.3按安装总量的30％采用专用检测设备对控制器进行摸拟火灾响应试验和故障报警试验。

1.4按安装总量的50％进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和鼓掌报警试验。

1.5对警铃及声光报警进行模拟火灾响应试验。

1.6测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

1.7进行报警及控制线路维修检查。

2.自动喷淋灭火系统

2.1检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。

2.2手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵，进行主、备泵切换功能试验。

2.3用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

2.4利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统供水力警铃工作是否正常，压力电气信号是否正确。

2.5试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正常。

3.消火拴系统

3.1检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火拴、储水设施等是否处于正常完好状态。用手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵，进行主、备泵切换功能试验。

3.2按安装数量的20％试验远距离启泵按钮，检查自动启泵功能和信号是否正常。

3.3屋顶消火栓或最不利点消火栓出水试验，检查管网压力和水质。试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正确。

4.防排烟系统

4.1检查送风、排烟机房的工作环境、送风机电源控制柜、送风口、防火阀等是否处于正常完好状态。

4.2按安装数量的50％试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机，并测试前室、楼梯间的正压值。

4.3试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

4.4按安装数量的20％试验手动关闭防火阀。

4.5通过消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常。

5.消防应急照明及疏散指示系统

5.1检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态。

5.2按安装数量的20％试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度是否正常。

5.3损坏或遗失的应急照明或疏散指示标志由中标方负责补充、更换。

6.消防通讯设备

6.1检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

6.2按安装数量的30％试验电源插孔和对讲电话的通话质量。

6.3按安装数量的30％试验选层（或选区）广播，检查广播声级是否正常。

6.4进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能。

6.5进行线路维修检查，确保处于正常完好状态。

7.防火卷帘系统

按总装量的30％实验防火卷帘的升降是否正常（包括手动和联动）。

8.水雾灭火系统和气体灭火系统

检查水雾灭火系统和气体灭火系统，确保其处于正常状态。

（二）维保要求

根据消防系统对象实行：“初查”、“周检”、“月检”、“季检”、 “适时维修”等维保工作并记录备查：

1.定期或不定期对主机主控设备故障解决及维护保养。

2.定期清洗探测器。

3.定期或不定期对给水系统（自动喷淋、消火栓等）及系统阀们日常维护和故障解决。

4.定期或不定期对自动报警系统（消防通讯设备、移动灭火、防排烟阀含机械、防火分隔卷帘含机械部分等）故障解决及日常维护保养。

5.定期对易蚀部件和管线进行出锈涂漆。

6.定期对应急照明及疏散指示系统故障检查并维修。

7.定期对其它消防设施故障排除及维护保养。

8.定期对室内消火栓系统、喷淋系统管网的维修。（不含预埋部分）

注：上述定期指：每月；不定期指：遇系统出现故障、学校大型活动或消防检查等时候，由采购人消防管理部门通知。

（三）其他要求和说明

1.中标单位与使用方签订合同后，15天内对校园消防系统进行一次全面检查和维修，确保消防系统正常运行。

2.当消防设备发生故障，投标方应在4小时内到达现场排除故障，如遇紧急情况1小时内需到达现场排除故障。一般故障在当天完成维修。如遇重大故障（如主机机板故障，水泵故障等）需在2天内完成维修。不得采用屏蔽点位的办法隐藏故障。

3.常用易损配件的更换（如报警探测器、按钮、喷淋头等)应在故障当天完成维修更换。如遇重大故障应在2天内完成配件更换。设备器材以维修为主，更换为辅。

4.单价200元以下的配件或维护维修费用，由中标人承担（详情参照本篇中“200元以下配件清单”）。维修中确需更换单价200元以上的材料，配件价格参照近期市场价格，经双方确认后，由中标方负责采购，据实结算。

5.投标方应根据招标方的设备情况合理安排配件备品，不得因备件问题影响消防设备的正常使用。

6.重要部件发生损坏后、招标方有重大活动时，投标方应制定相应预案，并派专人值守现场至故障处理结束或招标方重大活动结束时为止。重大活动以招标方书面通知为准。

7.投标方应按投标技术要求的约定，对招标方的消防系统进行保养，如每少做一次服务，招标方将扣除合同总价的2%；少做一次保养，招标方将扣除合同总价2%。

8.投标方在接到招标方故障报修电话后，若超过4日没有上门维修，投标方每日按合同总额的2%赔付给招标方。

9.如果投标方未按招标方要求在维保服务中漏项或缺失超过三次，招标方有权终止合同，且造成的后果由投标方自行承担同时赔偿招标方的损失。

10.因设备不完好造成的损失所产生的后果由投标方承担。

11.投标方及其工作人员应保守在为招标方服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等。技术更改、数据更改需经招标方书面同意，并做好相应记录。

12.投标方提供的维保服务，应有招标方的书面确认，否则招标方不予认可。

13.其它未涉及到的维保内容和技术要求，均按国家、地方相关标准、规范等执行，未涉及的部分以(GA587-2005)《建筑消防设施的维护管理》执行。

14.投标方为招标方提供设施设备运行管理的专业培训，以及参与消防演习，并协助招标方完善相关管理制度及标准化管理档案的建立。

15.投标方对所有设备中的软件应进行及时更新，软件更新费用包含在投标总价中。

16.投标方应按有关规定每月、每季度出具设备检查、测试报告。

17.投标方应根据招标人的要求深化维保方案，根据招标人的情况制定详细的维保计划执行时间表，招标人认可签字后方可实施。

18.招标方在进行改造工程中需对消防系统进行调整时，投标方需无条件配合。

19.维保期满后，在招标方未确定新的维保单位之前，投标方需按现招标文件的要求进行维保，费用按月进行计算。确定新的维保单位后，投标方需配合新的维保单位进行维保交接。

## 200元以下配件清单

## 200元以下配件含下表内容但不仅限于清单：

| 序号 | 产品名称 | 品牌及产地 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★安全出口标志灯 | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 | LED 6W | 盏 |
| 2 | 不自带蓄电池应急灯 | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 | 22W | 盏 |
| 3 | ★双管应急照明灯（不自带蓄电池） | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 | T5-YZ220-2x28W/865 | 盏 |
| 4 | ★双管应急照明灯（防水型，自带蓄电池，应急时间为90分钟） | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 | 2*28W | 盏 |
| 5 | 应急双头灯（自带蓄电池，应急时间大于30分钟） | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 | 2*6W | 盏 |
| 6 | 自带蓄电池应急灯（自带蓄电池，应急时间大于45分钟） | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 | 22W | 盏 |
| 7 | ★应急节能吸顶灯 | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 | YU220-15W/827 | 盏 |
| 8 | ★应急防水防尘节能吸顶灯 | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 | YU220-11W/827 | 盏 |
| 9 | 点型感温火灾探测器 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 含底座 | 个 |
| 10 | 紧急启/停按钮 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 个 |
| 11 | 呼叫按钮 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 个 |
| 12 | 手动报警按钮 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 个 |
| 13 | 带电话插孔的手动火灾报警按钮 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 个 |
| 14 | 消火栓按钮 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 个 |
| 15 | ★火灾声光报警器 | 上海松江飞繁电子有限公司 |  | 个 |
| 16 | 单向疏散指示灯（不自带蓄电池） | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 | 6W | 盏 |
| 17 | ★疏散指示灯 | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 | LED 2W | 盏 |
| 18 | 单向疏散指示灯（自带蓄电池，应急时间大于45分钟） | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 | 6W | 盏 |
| 19 | 双向疏散指示灯（不自带蓄电池） | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 | 6W | 盏 |
| 20 | 双向疏散指示灯（自带蓄电池，应急时间大于45分钟） | 阳光/雷士/西顿/飞利浦 | 6W | 盏 |
| 21 | ★点型光电感烟火灾探测器 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 含底座 | 个 |
| 22 | ★输入模块 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 含底座 | 个 |
| 23 | 消火栓按钮 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 含底座 | 个 |
| 24 | ★输出模块 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 含底座 | 个 |
| 25 | 广播模块 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 含底座 | 个 |
| 26 | 声光报警器 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 含底座 | 个 |

## 第四篇  谈判项目商务需求

### 一、服务时间、地点及验收方式

（一）服务时间

合同签订后两年。

（二）消防维保服务范围及地点

重庆建筑工程职业学院校园消防系统。

（三）验收方式

1.对于维保范围内项目，在维保期内由采购人代表对消防系统进行随机抽查，核实，并进行消防试验，严格按照“消防维保服务要求”进行验收。

2.供应商提供的服务未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3.采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作（包括破坏性实验）或随机抽样送质检局检验,凡不符合要求者，采购人有权拒绝支付全部货款。

### 二、付款方式

1.本项目按分期付款方式，根据考核情况每季度付一次，付款时间为下一季度的第一月上旬。

### 2.单价200元以上的配件或维护维修费用，由采购人使用部门认定后每个月结算一次向中标人支付。

### 三、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 四、培训

成交供应商应免费进行现场培训，直到用户有关人员可以正常使用操作各消防系统。

### 五、违约责任

（一）如供应商违反消防维保服务条款，如在抽查，核实，消防试验，故障排除及时性等方面未达到相关要求的，每违反一例须向采购人支付合同总金额1%的违约金；

（二）若供应商提供消防维保服务不符合合同及采购文件的要求，采购人有权单方面终止合同，并要求供应商无条件退还已付所有款项，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权力；

（三）消防机关检查我校消防安全存在隐患且属于消防维保责任的，消防整改通知书上每件责任扣罚支付合同总金额1%的违约金；

（四）其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关条款执行。

### 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同草案条款

根据《中华人民共和国合同法》及国家和地方有关建筑消防设施的法规、技术规范，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目的消防设施维保事项协商一致，签署本维保合同。

第一条：合同双方

采 购 人：                    （以下简称甲方）

维保单位：                    （以下简称乙方）

代理机构：                     (以下简称丙方)

第二条：合同对象

项目名称：重庆建筑工程职业学院校园消防系统设施维修保养项目（2年）

项目地址：重庆市南岸区梨花大道857号

维保范围：火灾报警系统、喷淋灭火系统、消火栓系统、防火分隔系统、防排烟系统、 消防通讯设备、气体灭火系统、水雾灭火系统、消防水炮系统、应急照明疏散指示、移动灭火器等其它消防系统

维保内容及要求：详见招标文件

第三条：合同执行目标

根据国家和地方有关建筑消防设施的技术规范，对合同范围内消防系统进行维修保养，保障合同范围内消防设施的正常运行。

第四条：双方责任

一、甲方责任

1、提供合同范围内经公安消防机构验收合格的消防系统全套施工竣工图纸、资料、设备使用说明书及所有消防设施的合法合格手续。并且提供消防报警主机数据库及调试软件和编码器。

2、在维保过程中，如属甲方原因造成的和产品自身质量问题损坏经双方确认需要更换的设施、配件等费用由甲方承担。

3、负责整个合同对象消防设施系统设施设备的日常运行管理和监护，发现问题后立即通知乙方并为乙方提供必要的工作条件和方便。

4、承担因甲方原因而造成消防系统不能正常工作的责任。

5、按合同约定的金额、期限和方式支付合同款项。

二、乙方责任

1、与甲方签订合同后15天内，根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，对校园消防系统进行一次全面检查和维修，保障其能正常运行。

2、对合同范围内的消防设施进行定期（月检、季检、年检）检查及不定期检查，具体内容详见招标文件。

3、检测、维修的工具、设备由乙方负责。（设备本身自带的除外）

4、在维保过程中，如属产品自身质量缺陷，由乙方联系产品供货商进行免费更换；更换的材料、设备各项参数、指标应满足原设计及以上要求，品牌、价格需双方签字认可。

5、应在接到甲方故障通知后4小时内到达现场排除故障，如遇紧急情况1小时内应到达现场排除故障。一般故障应在当天完成维修。如遇重大故障（如主机机板故障，水泵故障等）需在2天内完成维修。

6、对适时维修、定期检测维修后，向甲方提供合同检测、维修书面记录，经由甲、乙双方现场代表签字后各持壹份存档。

7、在年度合同期结束后，向甲方出具年度检测维修报告，经由甲、乙双方负责人签字后各持壹份存档。

8、乙方在进场维护、检测时须遵守甲方的相关规定。

9、乙方需全力提供甲方因工程改造涉及到的消防系统变更等技术支持。

10、乙方应向甲方提供维保人员相关资料。

11、因乙方维保不到位，被消防等部门查处的法律、经济责任由乙方承担。

三、共同责任

1、甲、乙双方应遵守和执行国家、地方有关建筑消防设施的法规和技术规范。

2、甲、乙双方有义务向公安消防机构报告合同对象的运行情况并接受其监督。

第四条：合同执行期限

本合同执行自   年   月    日起至   年  月   日止，合同期为壹年。

第五条：合同金额、付款方式

1、合同金额：本合同总价人民币大写：       小写（￥       元）。

2、付款方式：

（1）合同正式生效后，根据考核情况每季度付一次，付款时间为下一季度的第一月上旬。如当年有扣款的，则从应付合同款中直接扣除。

（2）支付方式为转帐支票。

第六条：违约责任

1、双方不得无故终止合同，如有违约，则由违约方按当年未执行部份合同金额的50%一次性向对方赔付违约金。

2、乙方在合同期内少测试或未出具测试报告一次(月、季、年)按当年合同金额的15%扣除；如乙方出现两月以上（含两月）未按规定时间对甲方消防设施进行测试并出具测试报告，甲方有权提前终止合同，并保留追究乙方责任的权利。

3、如甲方未按合同规定时限支付合同款项，则按当年合同金额的百分之三向乙方支付滞纳金。

第七条：其它

1、本合同由甲、乙两方法人代表或者其委托人签字盖章后生效。

2、本合同一式六份，由甲、乙两方各持三份，均具有同等法律效力。

3、本合同在实施过程中若需要破土、拆墙、开检修孔等工作均由甲方负责实施和承担相关费用。

4、在乙方执行合同期间，甲方消防系统新增、改造部份在本合同维保范围内。

5、未经甲方同意，乙方不得提取、更改甲方设备内的相关数据。

6、合同期满前一月，甲方可选择重新确定维保单位或续合同，在甲方未确定新的维保单位前，乙方需按现合同及招标文件的要求继续实施维保，费用按月进行计算。确定新的维保单位后，乙方需配合新的维保单位进行维保交接。

7、凡本合同未涉及的部分或产生歧义的部分，均以甲方    年     月的竞争性谈判文件和投标文件为准。其他未尽事宜双方协商解决或向项目所在地人民法院起诉。

甲方（盖章）：           乙方（盖章）：

负责人（签字）           负责人（签字）：

代  表（签字）：		    代  表（签字）：

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

（六）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准

五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

- 竞争性报价函

（重庆建筑工程职业学院）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的视频监控维保服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、服务部分

（一）服务要求响应情况（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）书面声明

项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）